安徽省庐江县中医院询价采购函

XJ-2020048号

尊敬的供应商：

我院拟对医院污水站超声波流量计，二氧化氯发生器，以及原有两套二氧化氯发生器进行维修及改造进行询价采购，有关情况说明如下：

- 主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2020年 10 月 27  日17时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院作出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函作出报价，但一经作出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

4、供应商需具有贰年内，二级医院以上（含二级）超声波流量计采购和二氧化氯发生器采购供销合同，并提供项目负责人和联系方式。（原件备查）

二、   报价内容与要求：

| 序号 | 品名 | 规格参数 | 单位 | 单价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 超声波流量计 | 1.流量范围：10L/s〜lOOOOL/s （由配用的量水堰槽的种类、规格确定） 2.累计流量：8位十进制数，累满8位后自动回零，重计。 3.流量准确度：±5% （1%〜3%配用量水堰槽的不确定，再附加上1%〜2%的仪表测量误差） 4.测距范围：0.4m〜2m （从探头底部起0. 4m内是盲区，0. 4m—2m内为测距范围） 5.测距准确度：±3mm （在lm量程内标定的结果） 6液位分辩：1mm 7.工作环境温度：-20°C〜55°C （交流供电，且仪表内有附加自伴热时可以：-35笆〜55°C，附加自伴热要在订货时声明） 8.仪表防护等级：仪表显示部分：IP66（仪表下部的过线孔要堵死）；探头部分：IP68 9.供电电源： 交流供电：（220V±22V） 6W （使用仪表自伴热时为26W） 直流供电：12V±2V 120mA ［直流供电时，仪表没有（4-20） mA输出和继电器动作］ 交流、直流供电同时存在时，仪表使用交流供电；交流掉电，自动接通直流。 10.仪表日历钟计时误差：＜ 5分钟/每月 - 仪表数据存储量： 每月、每天、每小时的记录：仅记录流量＞2年，附加其它仪表4路＞4个月 每分钟的记录：仅记录流量＞8小时，附加其它仪表4路＞4小时 12.接入其它仪表的（4-20）mA电流： 仪表内部采样电阻：200Q；负端与仪表地端共接 可以接入的数量：II、12、13、14共4路 13.可以配接的打印机：接口插座，DB25插孔 设定为“打印记录”时：EPSON兼容（建议配用TP-up40T） 设定为“定时打印”时：仅TP-up40T （需用该打印机内的汉字库） 14.（4〜20）mA电流输出： 外部负载电阻：（0-500） Q 误差：0.5% （相对仪表示值） 负端与仪表地端共接（根据应用要求可改成悬浮地输出） 输出内容：流量、液位可选 15.RS-232：接口插座，DB9插针 编码方式：1起始位，8数据位，1停止位，有奇偶校验位或无校验位 波特率：300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 43200, 57600 可选 16.继电器： 控制方式：每累计设定的虻闭合一次、液位报警、液位上限、液位下限可选 类型：单刀双掷（常开、常闭） 触点容量：AC250V 1A ； DC30V 1A - 产品具有中华人民共和国制造器计量具许可证 - 产品具有环境保护产品认证证书 | 套 |  |  |
| 二 | 二氧化氯发生器 | 1.包含： - 主机一个 - 200L储药桶2个 - 配套管件一批 2.型号：KD—A1型 3.规格：A1—1000 4.有效成分发生量（g/h）:1000 5.电耗（KW）: 0.4 6.动力水压（M pa）：0.2 7.工作水压（M pa）：0.1 8.设备尺寸（主机）：600 X 400 X1200 9.产品具有消毒产品生产企业卫生许可证 10产品具有疾控中心出具检测报告 11.产品具有涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件 | 套 |  |  |
| 三 | 原有二氧化氯发生器改造及维修 | - 将原有2台部分损坏的二氧化氯发生器进行维修，利用原有配件加上部分新配件，维修成一台可以正常使用的二氧化氯发生器。 - 将新购二氧化氯发生器和维修好的二氧化氯发生器，进行管路改造，做到两台设备并联。平时可进行一用一备，交替使用。满足环保检查要求。 | 项 |  |  |

- 付款条件及方法： 按我院制定的管理办法回款。

- 服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务作出各自的承诺。（无售后服务承诺的作无效投标处理）。

电话传真：0551-87335182

联系人		吴国际

庐江县中医院招标采购办

2020年10月23日

供应商报价函

致：庐江县中医院招标采购办

我方十分高兴地收到贵院发给本单位的询价采购函，我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后       日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月   日

报价供应商联系电话（传真）：